	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 209/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 19 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư Điện khí hoá cụm xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án dầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 6174/BKH-TM&DV ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thong báo danh mục, hạn mức vốn các dự án  thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC;

Xét Tờ trình số 1212/TTr-ĐLSL-KHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Điện Lực Sơn La; Kết quả thẩm định Báo cáo thiết kế cơ sở số 576/SCN-QLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2006 của sở Công nghiệp; Báo cáo kết quả thẩm định dự án số 12/BC-KHĐT ngày 11 tháng 01 năm 2007 của sở KHĐT,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án điện khí hoá cụm Cò Mạ, huyện Thuận Châu, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Điện khí hoá xã Cò Mạ huyện Thuận Châu.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

3.Chủ đầu tư: Điện lực Sơn La.

4.Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng điện Hà nội.

5. Mục tiêu của Dự án: Cấp điện cho 6 xã vùng cao: Cò Mạ, Long Hẹ, Pá Lông, Co Tòng, É Tòng, Mường Bám , huyện Thuận Châu nhằm ổn định và phát triển kinh tế  xã hội trong khu vực.

 6. Quy mô đầu tư 
+ Đường dây 35KV: 56m.

+ Trạm biến áp: 01 trạm biến áp 31,5KVA-35/0,4KV.

+ Đường dây 0,4KV:59,392m.

7. Giải pháp kỹ thuật
7.1. Đường dây 35KV
- Cột sử dụng cột BTLT 12m loại B.

- Móng cột BTCT đúc tại chỗ mác M50, M150, M200.

- Xà được chế tạo bằng  thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

- Dây dẫn trên tuyến sử dụng dây AC-50/8.

- Sứ sử dụng SDĐ-35, chuỗn sứ néo IIC-70D.

- Tiếp địa sử dụng loại tiếp địa cọc tia hỗn hợp.

7.2. Đường dây 0,4KV:
- Trạm biến áp được thiết kế theo kiểu trạm treo (treo trênh 1 cột);
- Công suất trạm 31,5KVA-35/0,4KV;

- Cột sử dụng cột BTLT-12m loại B;
- Móng cột BTCT đúc tại chỗ móng MT-5 mác M50, M150, M200;

- Xà giá đỡ trạm chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng;
- Dây dẫn sử dụng dây AC-50;

- Sứ sử dụng sứ đứng SĐD-35;

- Tủ điện trọn bộ 3 pha 400V/50A;

- Cáp lực hạ áp PVC (3  x  50  +  1x25)

- Chống sét van 3 pha 35KV loại HD-42KV;

- Cầu chì tự rơi dùng loại SI-35;
- Tiếp địa trạm dùng loại tiếp địa cọc tia hỗn hợp.
7.3. Đường dây 0,4 KV

- Cột sử dụng loại cột H8,5A và H7,5A;

- Móng cột sử dụng móng đất tăng cường (M2), bê tông khối đúc tại chỗ mác M100 (M3; MĐ);

- Xàchế tạo bằng  thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

- Dây dẫn sử dụng dây A95, A70, A50, A35;

- Cách điện sử dụng sứ A30;
- Tiếp địa sử dụng loại cọc tia hỗn hợp RC4;
- Cáp xuất tuyến sử dụng cáp (3 x 50 + 1 x 25), (3 x 70 + 1 x 35).
8 Tổng mức đầu tư : 



11.314.000.000 triệu đồng.

Trong đó:

              + Chi phí xây dựng::                           9.157.319.799 triệu đồng
              + Thiết bị:                                                67.580.100 triệu đồng
              + Chi phí khác:                                   1.924.543.475 triệu đồng
              + Chi phí dự phòng:
 164.556.627 triệu đồng
9 Nguồn vốn
- Vốn JBIC: 9.229.000.000 triệu đồng.

- Vốn Ngân sách Nhà nước: 2.085.000.000 triệu đồng (Đối ứng).

10. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp.

11. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

12. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 – 2008.
Điều 2. Điện lực Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh.
Điều 3, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghịêp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

-  PKTTH, TT Lưu trữ– VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01), 25 bản.  
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