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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày  13   tháng  9  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt dự án cấp điện khu tái định cư 
xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý thực hiện dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án cấp điện khu tái định cư xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai tại Thông báo số  676 -TB/TU ngày 04 tháng 9 năm 2007,

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định số 473/BC-KHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án cấp điện khu tái định cư xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai với những nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Cấp điện khu TĐC xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai

2. Chủ đầu tư: Điện Lực Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Saị, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh  Sơn La.

4. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty xây dựng điện Hà Đông- Thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
5. Hình thức quản lý dự án:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
6. Mục tiêu của dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp điện cho khu TĐC xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Dự án được xây dựng nhằm nhanh chóng cung cấp điện ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt  cho 589 hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La chuyển về khu tái định cư xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, nâng cao đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh trật tự của nhân dân trong vùng nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2006, cụ thể:

7.1. Đường dây 35KV: 
10.134 m.

7.2. Trạm biến áp: 6 trạm biến áp 35/0,4kV. 


- 01 TBA 31,5KVA-35/0,4KV


- 05 TBA 50KVA-35/0,4kV

7.3. Đường dây 0,4KV: 15.208 m.

7.4. Công tơ: 599 công tơ 

8. Phương án thiết kế cơ sở
a) Đường dây 35KV
- Cột: Sử dụng cột BTLT 12m loại B, C; cột BTLT 14m loại B, D; 

- Móng cột: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M100, M150 và M200;

- Xà: Chế tạo thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

- Dây dẫn: Sử dụng dây AC50/8, TK-50;

- Móng néo, dây néo: Sử dụng loại MN15-5, DN/TK50-12, DN/TK50-14; 

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng SĐ-35 và sứ chuỗi Polymer 35KV;

- Cổ dề: Sử dụng loại CDG-98, CDN-2,CDC-105,CDT-105;

- Tiếp địa: Sử dụng loại  RC4, RC3T;

- Ống nối dây, ghíp đồng nhôm và các phụ kiện khác kèm theo. v.v…
b) Trạm biến áp 35/0,4KV
- Trạm biến áp thiết kế theo kiểu trạm treo (Treo trên 2 cột); 

- Công suất trạm 31,5KVA-35/0,4KV, 50KVA-35/0,4kV; 

- Cột: Sử dụng cột BTLT10 m loại B;

- Móng cột: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M100,  M150,  M200;

- Xà, giá đỡ: Chế tạo thép hình mạ kẽm nhúng nóng;

- Cáp sử dụng cáp: M(3x70+1x35) và M(3x50+1x25);

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng SĐ35KV;

- Tủ điện hạ thế trọn bộ 400V-75A, 400V-50A; 

- Cầu chì tự rơi: Sử dụng loại  SI-35KV;

- Chống sét van 3 pha ZnO-35/0,4kV;

- Tiếp địa trạm: Sử dụng  loại cọc tia hỗn hợp Rba;

- Ghíp đồng nhôm, khoá, biển báo và các phụ kiện  khác kèm theo..
c) Đường dây 0,4KV và Công tơ
- Cột: Sử dụng cột bê tông vuông H7,5m, H8,5m loại B, và BTLT12m loại B;

- Móng cột: Bê tông đúc tại chỗ mác M100;

- Móng néo: MN15-5, dây néo TK50-12;

- Cách điện - phụ kiện: Sử dụng sứ IIC70, móc treo, kẹp treo, móc hãm, kẹp hãm mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN;

- Trên tuyến sử dụng cáp vặn xoắn XLPE 4x50, XLPE 2x50 và dây  dẫn AC50/8; 

- Tiếp địa sử dụng tiếp loại RC4;

- Công tơ sử dụng công tơ 1 pha loại 3/9A;

- Hòm công tơ sử dụng hòm Compozit loại H2, H4;

- Cáp vào hòm công tơ sử dụng cáp Muyle M2x7, M2x11;

- Cáp sau công tơ sử dụng loại PVC2x4;

- Aptômat sử dụng loại 20A;

- Sứ quả bàng. v.v..

d) Các hạng mục khác: Như hồ sơ thiết kế.


          9. Tổng mức đầu tư:                             9.766.587.000 đồng.
Trong đó:    - Chi phí xây dựng:            7.049.722.462 đồng.



- Chi phí thiết bị:                   672.986.861 đồng.    



- Chi phí khác:                   1.578.802.313 đồng.


  - Dự phòng:                           465.075.582 đồng.
      

10. Nguồn vốn:  Vốn tái định cư thuỷ điện Sơn La.

11. Phương thức thực hiện dự án: Chỉ định thầu.

12. Tiến độ thực hiện: Năm 2007- 2008.
Điều 2. Điện Lực Sơn la (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Trưởng Ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c),

- TT  UBND tỉnh,

- Như Điều 3 (t/h),
- Đ/c Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;
- Đ/c Phạm Văn Viên - PVP theo dõi TĐC;
- TT Lưu trữ, TT tin học, KTTH- VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, TĐC (3). Biên 30b.
	TM . UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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