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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày 04  tháng  8  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Cấp điện  

điểm tái định cư Huổi Nghịu xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành quy chế quản lý thực hiện dự án thủy điện Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 406/TTr-KH&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cấp điện điểm tái định cư Huổi Nghịu xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Cấp điện điểm tái định cư Huổi Nghịu, xã Mường Giàng.

2. Chủ đầu tư: Điện Lực Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập BCKT-KT: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Kiệt. 
4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất cho 70 hộ dân điểm tái định cư Huổi Nghịu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

6. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
- Đường dây 35kV: Xây dựng mới 490 m 
- Trạm biến áp: Xây dựng 01 trạm biến áp 35/0,4kV, dung lượng 50KVA.
- Đường dây 0,4kV: Xây dựng mới 3.658 m.
- Công tơ: lắp đặt 70 công tơ cho các hộ di dân tái định cư; 04 công tơ cho trạm xá, trường học, nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa tại điểm TĐC.


7. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

8. Thiết kế bản vẽ thi công
a) Trạm biến áp 

- Kiểu trạm treo trên 02 cột BTLT-10B, móng cột MT-3, bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M100, M200.

- Thông số kỹ thuật chính: U1đm = 35kV( 2x2,5%, U2đm = 220/380V, tổ đấu dây Y/Y0-12. 

- Phía 35kV: Bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự rơi SI 35kV, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét van ZnO-35kV.

- Phía hạ thế: Bảo vệ quá dòng bằng áptômát cho lộ tổng và các lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét hạ thế GZ-500, đo đếm điện năng bằng công tơ hữu công đặt trong tủ treo trên cột.

- Xà, giá đỡ, các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm  nhúng nóng đảm bảo TCVN.

- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc tia hỗn hợp, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

b) Đường dây trung thế 35kV
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm  AC-50/8. 

- Cột: dùng cột bê tông BTLT-12B; BTLT-14B.

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M100, M200 loại MT-2, MT-2a và móng néo MN15-5. 

- Xà: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.
- Cách điện: Cách điện sử dụng sứ đỡ 35kV và sứ chuỗi Pôlyme 35kV cho các vị trí trên đường dây. 

- Tiếp địa: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành. 
c) Đường dây 0,4kV
- Dây dẫn: Sử dụng loại cáp vặn xoắn ABC4x50, ABC4x35, ABC2x50 và dây nhôm lõi thép AC-8.
- Cột: Sử dụng loại cột H7,5B và H8,5B và cột Bê tông ly tâm LT-14B cho các VT vượt. 

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông mác M100, M200 loại  M1, M2, M3, MĐ và MT-2a.

- Kẹp treo, móc treo, kẹp siết, móc néo và các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN.

- Tiếp địa lặp lại: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

đ) Công tơ
- Hòm công tơ: Sử dụng loại hòm compozite loại  H2, H4.

- Công tơ: Sử dụng loại 1 pha theo quy định 5x20A.

- Dây vào hòm công tơ dùng loại cáp Muyle M2x11 cho hòm 4 công tơ  Muyle M2x7 cho hòm 2 công tơ.

- Dây dẫn sau công tơ về nhà sử dụng loại dây đồng bọc PVC/Cu (2x4)mm2.

- Áptomat +cầu dao: Sử dụng loại Aptomat +cầu dao 1 pha loại 20A.

e) Các hạng mục khác: Như hồ sơ thiết kế
9. Thiết bị: Phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm hiện hành.
10. Tổng dự toán



: 2.411.608.202 đồng.
Trong đó:     - Chi phí xây dựng

: 1.838.149.128 đồng.



- Chi phí thiết bị

:    118.030.000 đồng.  



- Chi phí đền bù GPMB
:      15.000.000 đồng.



- Chi phí quản lý dự án
:      46.587.991 đồng.



- Chí phí tư vấn ĐTXD
:    156.805.031 đồng.  



- Chi phí khác

:      45.071.671 đồng.



- Chi phí dự phòng

:    221.964.382 đồng.

11. Nguồn vốn: Vốn Tái định cư thủy điện Sơn La. 

12. Phương thức thực hiện dự án: Chỉ định thầu.


13. Tiến độ thực hiện: Năm 2008- 2009.
14.  Một số vấn đề khác
a) Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập BCKT-KT có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo nội dung phê duyệt tại quyết định này.

b) Chi phí xây dựng và thiết bị phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để triển khai xét chỉ định thầu.

Điều 2. Điện lực Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT  UBND tỉnh;

- Phó TT Ban Chỉ đạo TĐC tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- PCVP phụ trách TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (2). Thụy 25b.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tráng Thị Xuân
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