	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

 

Số: 1802/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày 31 tháng 7  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cấp điện 
điểm TĐC bản Lay, bản Noong Đúc Phường Chiềng Sinh, Thị xã Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 


Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý thực hiện dự án thủy điện Sơn La;


Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1 khu tái định cư phường Chiềng Sinh, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La;


Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo kết quả thẩm định tại Tờ trình số 452/TTr-KHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cấp điện điểm TĐC bản Lay, bản Noong Đúc phường Chiềng Sinh, Thị xã Sơn La với những nội dung chính như sau:


1. Tên dự án: Cấp điện điểm TĐC bản Lay, bản Noong Đúc, Phường Chiềng Sinh, Thị xã Sơn La.


2. Chủ đầu tư: Điện Lực Sơn La.
3. Tổ chức tư vấn lập BCKT-KT: Công ty TNHH Vũ Gia.

Địa chỉ: Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.


4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

5. Mục tiêu đầu tư:  Dự án được xây dựng nhằm nhanh chóng cung cấp điện ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và ổn định đời sống cho 66 hộ dân tái định cư thuỷ điện Sơn La chuyển về điểm TĐC bản Lay và bản Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thị xã Sơn La. Góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá của cả nước, nâng cao đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh trật tự của nhân dân trong vùng dự án.


6. Địa điểm xây dựng: Phường Chiềng Sinh, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.

7. Diện tích sử dụng đất

- Diện tích đất đào để xây dựng: 81,5m2


- Diện tích hành lang tuyến: 13.65m2

8. Loại và cấp công trình: Đường dây và trạm biến áp cấp III.

9.  Nội dung và quy mô đầu tư: 

9.1. Quy mô, công suất: Phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 cụ thể như sau:
 - Đường dây 35 KV tổng chiều dài 1.365 m.

- Trạm biến áp: Xây dựng 01 trạm biến áp 75KVA-35/0,4KV

- Đường dây  hạ thế 0,4KV tổng chiều dài 3.458m.

- Công tơ lắp đặt 70 công tơ (bao gồm 66 công tơ cho các hộ dân TĐC, 4 công tơ cho trường học và nhà văn hóa).


9.2. Thiết kế - bản vẽ thi công

a) Trạm biến áp

- Trạm biến áp được thiết kế theo kiểu trạm treo trên 2 cột BTLT 10B.

- Móng cột MT-3, bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác M50, M150, M200.

- Thông số kỹ thuật chính: U1đm= 35Kv± 2x2,5%, U2đm=220/380V, tổ đấu dây Y/Y0-12.

- Phía 35KV: Bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự rơi SI 35 KV, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét van Zn0-42kv.

- Phía hạ thế: Bảo vệ quá dòng bằng aptômát cho lộ tổng và các lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét hạ thế GZ-500, đo đếm điện năng bằng công tơ hữu công đặt trong tủ treo trên cột.

- Xà, giá đỡ, các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN.

- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc tia hỗn hợp, điện trở nối đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

b) Đường dây 35 KV

- Cột sử dụng cột BTLT 12B.

- Móng cột sử dụng móng BT mác M50, M150, M200 loại MT-2.

- Xà chế tạo thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.

- Dây dẫn trên tuyến sử dụng dây nhôm AC-50/8.

- Cách điện sử dụng sứ đỡ 35 KV và chuỗi sứ Polyme 35 kv cho các vị trí trên đường dây

- Tiếp địa kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy định hiện hành.

c) Đường dây 0,4KV
- Dây dẫn sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4x50 và ABC 2x50. Trong đó: đường dây trục chính sử dụng loại dây cáp ABC 4x50, các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn loại dây cáp ABC 2x50.

- Cột sử dụng loại cột H-8,5B.

- Móng cột sử dung móng cột bê tông mác M100 loại M-1, M-2, M-3, MĐ.

- Kẹp treo, móc treo, kẹp siết, móc néo và các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN ký hiệu MN, KS, MT, KT.

- Tiếp địa lặp lại: Sử dụng loại cọc tia hỗn hợp Rc-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

- Cáp xuất lực hạ áp: Sử dụng cáp đồng nhiều sợi loại 3Mx95+1Mx50.

d) Công tơ
- Hòm công tơ: Sử dụng loại compozite loại H4, H2 lắp đặt được 4, 2 công tơ.

- Công tơ: Sử dụng loại 3x9A.

- Dây dẫn đấu  nối từ đường dây xuống hòm công tơ dùng loại cáp Muyle M2x11 cho hòm 4 công tơ loại 3x9 và Muyle 2x7 cho hòm 2 công tơ loại 3x9.

- Dây dẫn sau công tơ về nhà sử dụng loại dây đồng bọc PVC/Cu (2x4) mm2.

- Áptômát: Sử dụng loại Áptômat 1 pha loại 20A.


e) Các hạng mục khác: Như hồ sơ BCKT-KT.
           9. Tổng mức dự toán:                               1.702.045.971,0 đồng.
Trong đó:  - Xây dựng :                              1.276.502.738,0 đồng.  

        - Thiết bị :                                     89.695.386,0 đồng.


        - Chi phí khác:                             261.611.177,0 đồng.



        - Dự phòng:                                   74.236.670,0 đồng.


10. Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn vốn tái định cư thủy điện Sơn La.


11. Tiến độ thực hiện: Năm 2007.

12. Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu xây lắp.


13. Một số vấn đề khác: 


a) Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập BCKT - KT có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo nội dung thẩm định và phê duyệt tại quyết định này.


b) Chi phí xây dựng và thiết bị phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để triển khai xét chỉ định thầu.
Điều 2. Điện lực Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp; Trưởng Ban QLDA tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng phát triển; Chủ tịch UBND Thị xã Sơn La; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- TT  UBND tỉnh;

- Như điều 3 (t/h);
- Phó TT ban chỉ đạo TĐC tỉnh;
- Đ/c Phạm Văn Viên -PVP phụ trách TĐC;
- Lưu: VT, KTTH, TĐC (3), Biên 25b.
	TM . UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
      Hoàng Chí Thức
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